## Anexo I
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN A CIELO ABIERTO EN LA AUTOPISTA AP-9, ENTRE LOS PP.KK. 2+500 Y 6+600 (TM A CORUÑA Y CULLEREDO) EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA Y ENTRE LOS PP.KK. 1+000V Y 5+000V (TM VIGO) PROVINCIA DE PONTEVEDRA)
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CANTIDAD | Precio OFERTA | IMPORTE
01 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C01 - ELVIÑA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Capítulo | Ud | INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01.01 | Partida | ud | DESMONTAJE LUMINARIA EXISTENTE | [6 empty] | 66 | 0 | 0
Desmontaje de luminaria y/o proyector existente, así como traslado del mismo al almacén del titular y/o contrata para su posterior envío al punto de reciclaje más cercano.
|  |  |  | C01 - ELVIÑA | 1 | 66 |  |  | 66
[9 empty] | 01.01.01 | 66 | 0 | 0
01.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP283 LED 138 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 66 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria para alumbrado público vial de LED, de la casa PHILIPS BGP283 T25 1xLED240-4S/740 FP DM21 FG-AR o equivalente de potencia 138 W y 24.000 lm, con regulación para sistema de telegestión en cuadro; formada por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, y con grado de protección IP66/IK08/Clase I y temperatura de color 4000ºK, incluído protecciones contra sobretensiones para tensiones límites de hasta 10 kV, caja de empalmes IP55, portafusible y fusible de 2A mínimo, así como p.p. de cableado tipo RV-K de sección 3x2,5 mm2 de Cu. para conexionado de luminaria hasta caja de empalmes ubicada en pared y/o puerta báculo. Puesto en obra, instalada, funcionando y con instalación de puesta a tierra para menos de 30 Ohmios.
|  |  |  | C01 - ELVIÑA | 1 | 66 |  |  | 66
[9 empty] | 01.01.02 | 66 | 0 | 0
01.01.03 | Partida | ud | CUADRO PROTECCIÓN Y MANDO A.P. 5 SALIDAS/TRIFASICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de cuadro de protección y mando trifásico para alumbrado público de 4 salidas de 4x20A de general según esquema unifilar, montado en armario estanco de PVC Edigal o similar con un grado de protección mínimo IP55 y un IK10. Incluido aparamenta de la casa Schneider o similar, con protecciones magnetotérmicas y protecciones diferenciales de 4x25/300 mA rearmables para las 5 salidas, protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias de tipo 2 de la casa CIRPROTEC o similar con su protección magnetotérmica. Se incluye p.p. de pequeno material y reserva de espacio mínimo en envolvente de 28 módulos para los equipos de telegestión en cuadro y adaptación de puesta a tierra por debajo de 30 Ohmios. Totalmente instalado, funcionando y entrega de CIE para tramitación en la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia. Se incluye también el desmontaje del cuadro existente y su tralado a gestión de residuos.
|  |  |  | C01 - ELVIÑA | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01.01 | 1 | 0 | 0
01.02 | Capítulo | Ud | SISTEMA DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.02.01 | Partida | Ud | SISTEMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de telegestión bidireccional de cuadro. Permitirá gestionar equipos en web con información en tiempo real, actuación remota, históricos, informes, alarmas por SMS o e-mail, 3 niveles de usuarios, etc. Será un sistema escalable . • Adaptable a cualquier centro de mando (mínimo 20 módulos). • Funciones: control remoto total incluido programaciones, consumos (kWh), tensiones (V), sensibilidad (mA), potencias (kW), alarmas, temperaturas CPU (ºC), factor de potencia, frecuencia, estado entradas y salidas, notificaciones, comunicaciones 4G, etc. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de todas las luminarias a la vez. Incluso aparamenta de proteccion, control y maniobra (cableado, magnetotérmicos, diferenciales, toroidales de medida, relés, etc). Pequeño material y accesorios. Puesto en obra y totalmente instalado y funcionando. Las funciones más destacadas que deberá de poder realizar el equipo de telegestión propuesto serán: 1. Identificar puerta abierta. 2. Ajustar flujo de luminarias. 3. Alertar sobre fallo del suministro eléctrico general. 4. Observar en tiempo real, los consumos de la instalación, potencias, factor de potencia, históricos de consumos, etc...
|  |  |  | C01 - ELVIÑA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.02.01 | 1 | 0 | 0
01.02.02 | Partida | Ud | PLATAFORMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL 10 AÑOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Acceso a plataforma de telegestión en Web, que permita el control del cuadro de mando de alumbrado público. Capacidad de monitorización de los parámetros eléctricos de: potencia, consumos, voltaje, intensidad, factor de potencia, temperatura, dimming, tiempo de operación, así como encendidos, apagados y fallos. Gestión de alarmas. El sistema permitirá la configuración de horarios, programaciones y niveles diferentes en función de los días fijados. Acceso seguro de usuarios a través de navegador web utilizando cifrado SSL y autenticación mediante usuario y contraseña. Capacidad de posicionamiento de las luminarias desde la interfaz de usuario. Informes técnicos. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de las mismas. Incluido alta de toda la información, inventarios y parámetros necesarios para su funcionamiento y dejándolo plenamente operativo, además de formación de la plataforma de Telegestión. 10 AÑOS INCLUIDOS DEL SISTEMA DE LA PLATAFORMA CON TODAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
|  |  |  | C01 - ELVIÑA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.02.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01.02 | 1 | 0 | 0
01.03 | Capítulo | Ud | PRUEBAS Y CERTIFICADOS OCAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.03.01 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA BT TRIFÁSICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección eléctrica de Baja Tensión para cuadro de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el REBT2002.
|  |  |  | C01 - ELVIÑA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.03.01 | 1 | 0 | 0
01.03.02 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA LUMINICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección lumínica de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
|  |  |  | C01 - ELVIÑA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.03.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C02 - A XECA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01 | Capítulo | Ud | INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01.01 | Partida | ud | DESMONTAJE LUMINARIA EXISTENTE | [6 empty] | 57 | 0 | 0
Desmontaje de luminaria y/o proyector existente, así como traslado del mismo al almacén del titular y/o contrata para su posterior envío al punto de reciclaje más cercano.
|  |  |  | C02 - A XECA | 1 | 57 |  |  | 57
[9 empty] | 02.01.01 | 57 | 0 | 0
02.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP283 LED 112 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 57 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria para alumbrado público vial de LED, de la casa PHILIPS BGP283 T25 1xLED200-4S/740 FP DM21 FG-AR o equivalente de potencia 112 W y 20.000 lm, con regulación para sistema de telegestión en cuadro; formada por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, y con grado de protección IP66/IK08/Clase I y temperatura de color 4000ºK, incluído protecciones contra sobretensiones para tensiones límites de hasta 10 kV, caja de empalmes IP55, portafusible y fusible de 2A mínimo, así como p.p. de cableado tipo RV-K de sección 3x2,5 mm2 de Cu. para conexionado de luminaria hasta caja de empalmes ubicada en poste, pared y/o puerta báculo. Puesto en obra, instalada, funcionando y con instalación de puesta a tierra para menos de 30 Ohmios.
|  |  |  | C02 - A XECA | 1 | 57 |  |  | 57
[9 empty] | 02.01.02 | 57 | 0 | 0
02.01.03 | Partida | ud | CUADRO PROTECCIÓN Y MANDO A.P. 4 SALIDAS/TRIFASICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de cuadro de protección y mando trifásico para alumbrado público de 4 salidas de 4x20A de general según esquema unifilar, montado en armario estanco de PVC Edigal o similar con un grado de protección mínimo IP55 y un IK10. Incluido aparamenta de la casa Schneider o similar, con protecciones magnetotérmicas y protecciones diferenciales de 4x25/300 mA rearmables para las 4 salidas, protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias de tipo 2 de la casa CIRPROTEC o similar con su protección magnetotérmica. Se incluye p.p. de pequeno material y reserva de espacio mínimo en envolvente de 28 módulos para los equipos de telegestión en cuadro y adaptación de puesta a tierra por debajo de 30 Ohmios. Totalmente instalado, funcionando y entrega de CIE para tramitación en la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia. Se incluye también el desmontaje del cuadro existente y su tralado a gestión de residuos.
|  |  |  | C02 - A XECA | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 02.01.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 02.01 | 1 | 0 | 0
02.02 | Capítulo | Ud | SISTEMA DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.02.01 | Partida | Ud | SISTEMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de telegestión bidireccional de cuadro. Permitirá gestionar equipos en web con información en tiempo real, actuación remota, históricos, informes, alarmas por SMS o e-mail, 3 niveles de usuarios, etc. Será un sistema escalable . • Adaptable a cualquier centro de mando (mínimo 20 módulos). • Funciones: control remoto total incluido programaciones, consumos (kWh), tensiones (V), sensibilidad (mA), potencias (kW), alarmas, temperaturas CPU (ºC), factor de potencia, frecuencia, estado entradas y salidas, notificaciones, comunicaciones 4G, etc. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de todas las luminarias a la vez. Incluso aparamenta de proteccion, control y maniobra (cableado, magnetotérmicos, diferenciales, toroidales de medida, relés, etc). Pequeño material y accesorios. Puesto en obra y totalmente instalado y funcionando. Las funciones más destacadas que deberá de poder realizar el equipo de telegestión propuesto serán: 1. Identificar puerta abierta. 2. Ajustar flujo de luminarias. 3. Alertar sobre fallo del suministro eléctrico general. 4. Observar en tiempo real, los consumos de la instalación, potencias, factor de potencia, históricos de consumos, etc...
|  |  |  | C02 - A XECA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 02.02.01 | 1 | 0 | 0
02.02.02 | Partida | Ud | PLATAFORMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL 10 AÑOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Acceso a plataforma de telegestión en Web, que permita el control del cuadro de mando de alumbrado público. Capacidad de monitorización de los parámetros eléctricos de: potencia, consumos, voltaje, intensidad, factor de potencia, temperatura, dimming, tiempo de operación, así como encendidos, apagados y fallos. Gestión de alarmas. El sistema permitirá la configuración de horarios, programaciones y niveles diferentes en función de los días fijados. Acceso seguro de usuarios a través de navegador web utilizando cifrado SSL y autenticación mediante usuario y contraseña. Capacidad de posicionamiento de las luminarias desde la interfaz de usuario. Informes técnicos. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de las mismas. Incluido alta de toda la información, inventarios y parámetros necesarios para su funcionamiento y dejándolo plenamente operativo, además de formación de la plataforma de Telegestión. 10 AÑOS INCLUIDOS DEL SISTEMA DE LA PLATAFORMA CON TODAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
|  |  |  | C02 - A XECA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 02.02.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 02.02 | 1 | 0 | 0
02.03 | Capítulo | Ud | PRUEBAS Y CERTIFICADOS OCAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.03.01 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA BT TRIFÁSICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección eléctrica de Baja Tensión para cuadro de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el REBT2002.
|  |  |  | C02 - A XECA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 02.03.01 | 1 | 0 | 0
02.03.02 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA LUMINICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección lumínica de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
|  |  |  | C02 - A XECA | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 02.03.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 02.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C03 - CONDUZO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01 | Capítulo | Ud | INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01.01 | Partida | ud | DESMONTAJE LUMINARIA EXISTENTE | [6 empty] | 72 | 0 | 0
Desmontaje de luminaria y/o proyector existente, así como traslado del mismo al almacén del titular y/o contrata para su posterior envío al punto de reciclaje más cercano.
|  |  |  | C03 - CONDUZO | 1 | 72 |  |  | 72
[9 empty] | 03.01.01 | 72 | 0 | 0
03.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP283 LED 112 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 58 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria para alumbrado público vial de LED, de la casa PHILIPS BGP283 T25 1xLED200-4S/740 FP DM21 FG-AR o equivalente de potencia 112 W y 20.000 lm, con regulación para sistema de telegestión en cuadro; formada por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, y con grado de protección IP66/IK08/Clase I y temperatura de color 4000ºK, incluído protecciones contra sobretensiones para tensiones límites de hasta 10 kV, caja de empalmes IP55, portafusible y fusible de 2A mínimo, así como p.p. de cableado tipo RV-K de sección 3x2,5 mm2 de Cu. para conexionado de luminaria hasta caja de empalmes ubicada en poste, pared y/o puerta báculo. Puesto en obra, instalada, funcionando y con instalación de puesta a tierra para menos de 30 Ohmios.
|  |  |  | C03 - CONDUZO | 1 | 58 |  |  | 58
[9 empty] | 03.01.02 | 58 | 0 | 0
03.01.03 | Partida | ud | LUMINARIA BVP111 LED 31,1W 4000ºK O SIMILAR | [6 empty] | 14 | 0 | 0
Suministro e instalación de proyector para alumbrado público vial de LED, de la casa PHILIPS BVP111 T25 LED51-4S/740 PS o equivalente de potencia 31,1W y 5.100 lm, con regulación para sistema de telegestión en cuadro; formada por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, y con grado de protección IP66/IK08/Clase I y temperatura de color 4000ºK, incluído protecciones contra sobretensiones para tensiones límites de hasta 10 kV, caja de empalmes IP55, portafusible y fusible de 2A, así como p.p. de cableado tipo RV-K de sección 3x2,5 mm2 de Cu. para conexionado de luminaria hasta caja de empalmes ubicada en pared. Incluido también soporte proyector a pared. Puesto en obra, instalado, funcionando y con instalación de puesta a tierra para menos de 30 Ohmios.
|  |  |  | C03 - CONDUZO | 1 | 14 |  |  | 14
[9 empty] | 03.01.03 | 14 | 0 | 0
03.01.04 | Partida | ud | CUADRO PROTECCIÓN Y MANDO A.P. 4 SALIDAS/TRIFASICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de cuadro de protección y mando trifásico para alumbrado público de 4 salidas de 4x20A de general según esquema unifilar, montado en armario estanco de PVC Edigal o similar con un grado de protección mínimo IP55 y un IK10. Incluido aparamenta de la casa Schneider o similar, con protecciones magnetotérmicas y protecciones diferenciales de 4x25/300 mA rearmables para las 4 salidas, protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias de tipo 2 de la casa CIRPROTEC o similar con su protección magnetotérmica. Se incluye p.p. de pequeno material y reserva de espacio mínimo en envolvente de 28 módulos para los equipos de telegestión en cuadro y adaptación de puesta a tierra por debajo de 30 Ohmios. Totalmente instalado, funcionando y entrega de CIE para tramitación en la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia. Se incluye también el desmontaje del cuadro existente y su tralado a gestión de residuos.
|  |  |  | C03 - CONDUZO | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 03.01.04 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 03.01 | 1 | 0 | 0
03.02 | Capítulo | Ud | SISTEMA DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.02.01 | Partida | Ud | SISTEMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de telegestión bidireccional de cuadro. Permitirá gestionar equipos en web con información en tiempo real, actuación remota, históricos, informes, alarmas por SMS o e-mail, 3 niveles de usuarios, etc. Será un sistema escalable . • Adaptable a cualquier centro de mando (mínimo 20 módulos). • Funciones: control remoto total incluido programaciones, consumos (kWh), tensiones (V), sensibilidad (mA), potencias (kW), alarmas, temperaturas CPU (ºC), factor de potencia, frecuencia, estado entradas y salidas, notificaciones, comunicaciones 4G, etc. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de todas las luminarias a la vez. Incluso aparamenta de proteccion, control y maniobra (cableado, magnetotérmicos, diferenciales, toroidales de medida, relés, etc). Pequeño material y accesorios. Puesto en obra y totalmente instalado y funcionando. Las funciones más destacadas que deberá de poder realizar el equipo de telegestión propuesto serán: 1. Identificar puerta abierta. 2. Ajustar flujo de luminarias. 3. Alertar sobre fallo del suministro eléctrico general. 4. Observar en tiempo real, los consumos de la instalación, potencias, factor de potencia, históricos de consumos, etc...
|  |  |  | C03 - CONDUZO | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 03.02.01 | 1 | 0 | 0
03.02.02 | Partida | Ud | PLATAFORMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL 10 AÑOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Acceso a plataforma de telegestión en Web, que permita el control del cuadro de mando de alumbrado público. Capacidad de monitorización de los parámetros eléctricos de: potencia, consumos, voltaje, intensidad, factor de potencia, temperatura, dimming, tiempo de operación, así como encendidos, apagados y fallos. Gestión de alarmas. El sistema permitirá la configuración de horarios, programaciones y niveles diferentes en función de los días fijados. Acceso seguro de usuarios a través de navegador web utilizando cifrado SSL y autenticación mediante usuario y contraseña. Capacidad de posicionamiento de las luminarias desde la interfaz de usuario. Informes técnicos. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de las mismas. Incluido alta de toda la información, inventarios y parámetros necesarios para su funcionamiento y dejándolo plenamente operativo, además de formación de la plataforma de Telegestión. 10 AÑOS INCLUIDOS DEL SISTEMA DE LA PLATAFORMA CON TODAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
|  |  |  | C03 - CONDUZO | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 03.02.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 03.02 | 1 | 0 | 0
03.03 | Capítulo | Ud | PRUEBAS Y CERTIFICADOS OCAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.03.01 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA BT TRIFÁSICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección eléctrica de Baja Tensión para cuadro de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el REBT2002.
|  |  |  | C03 - CONDUZO | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 03.03.01 | 1 | 0 | 0
03.03.02 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA LUMINICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección lumínica de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
|  |  |  | C03 - CONDUZO | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 03.03.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 03.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 03 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C04 - RUTIS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04.01 | Capítulo | Ud | INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04.01.01. | Partida | ud | DESMONTAJE LUMINARIA EXISTENTE | [6 empty] | 80 | 0 | 0
Desmontaje de luminaria y/o proyector existente, así como traslado del mismo al almacén del titular y/o contrata para su posterior envío al punto de reciclaje más cercano.
|  |  |  | C04 - RUTIS | 1 | 80 |  |  | 80
[9 empty] | 04.01.04 | 80 | 0 | 0
04.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP283 LED 112 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 80 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria para alumbrado público vial de LED, de la casa PHILIPS BGP283 T25 1xLED200-4S/740 FP DM21 FG-AR o equivalente de potencia 112 W y 20.000 lm, con regulación para sistema de telegestión en cuadro; formada por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, y con grado de protección IP66/IK08/Clase I y temperatura de color 4000ºK, incluído protecciones contra sobretensiones para tensiones límites de hasta 10 kV, caja de empalmes IP55, portafusible y fusible de 2A mínimo, así como p.p. de cableado tipo RV-K de sección 3x2,5 mm2 de Cu. para conexionado de luminaria hasta caja de empalmes ubicada en poste, pared y/o puerta báculo. Puesto en obra, instalada, funcionando y con instalación de puesta a tierra para menos de 30 Ohmios.
|  |  |  | C04 - RUTIS | 1 | 80 |  |  | 80
[9 empty] | 04.01.02 | 80 | 0 | 0
04.01.03 | Partida | ud | CUADRO PROTECCIÓN, MANDO Y MEDIDA A.P. 4 SALIDAS/TRIFASICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de cuadro de protección y mando trifásico para alumbrado público de 4 salidas de 4x20A de general según esquema unifilar, montado en armario estanco de PVC Edigal o similar con un grado de protección mínimo IP55 y un IK10. Incluido aparamenta de la casa Schneider o similar, con protecciones magnetotérmicas y protecciones diferenciales de 4x25/300 mA rearmables para las 4 salidas, protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias de tipo 2 de la casa CIRPROTEC o similar con su protección magnetotérmica. Se incluye p.p. de pequeno material y reserva de espacio mínimo en envolvente de 28 módulos para los equipos de telegestión en cuadro, 1 módulo de contadores estanco (CPM trifásico medida directa hasta 15 kW); así como 25 ml. de acometida necesaria para su correcta instalación del tipo RZ1-K 0,6/1 kV de 4(1x16) mm2 de Cu, y conexiones necesarias para su correcta instalación y adaptación de puesta a tierra por debajo de 30 Ohmios. Totalmente instalado, funcionando y entrega de CIE para tramitación en la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia. Se incluye también el desmontaje del cuadro existente y su traslado a gestión de residuos.
|  |  |  | C04 - RUTIS | 1 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 04.01.04 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 04.01 | 1 | 0 | 0
04.02 | Capítulo | Ud | SISTEMA DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04.02.01 | Partida | Ud | SISTEMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de telegestión bidireccional de cuadro. Permitirá gestionar equipos en web con información en tiempo real, actuación remota, históricos, informes, alarmas por SMS o e-mail, 3 niveles de usuarios, etc. Será un sistema escalable . • Adaptable a cualquier centro de mando (mínimo 20 módulos). • Funciones: control remoto total incluido programaciones, consumos (kWh), tensiones (V), sensibilidad (mA), potencias (kW), alarmas, temperaturas CPU (ºC), factor de potencia, frecuencia, estado entradas y salidas, notificaciones, comunicaciones 4G, etc. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de todas las luminarias a la vez. Incluso aparamenta de proteccion, control y maniobra (cableado, magnetotérmicos, diferenciales, toroidales de medida, relés, etc). Pequeño material y accesorios. Puesto en obra y totalmente instalado y funcionando. Las funciones más destacadas que deberá de poder realizar el equipo de telegestión propuesto serán: 1. Identificar puerta abierta. 2. Ajustar flujo de luminarias. 3. Alertar sobre fallo del suministro eléctrico general. 4. Observar en tiempo real, los consumos de la instalación, potencias, factor de potencia, históricos de consumos, etc...
|  |  |  | C04 - RUTIS | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 04.02.01 | 1 | 0 | 0
04.02.02 | Partida | Ud | PLATAFORMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL 10 AÑOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Acceso a plataforma de telegestión en Web, que permita el control del cuadro de mando de alumbrado público. Capacidad de monitorización de los parámetros eléctricos de: potencia, consumos, voltaje, intensidad, factor de potencia, temperatura, dimming, tiempo de operación, así como encendidos, apagados y fallos. Gestión de alarmas. El sistema permitirá la configuración de horarios, programaciones y niveles diferentes en función de los días fijados. Acceso seguro de usuarios a través de navegador web utilizando cifrado SSL y autenticación mediante usuario y contraseña. Capacidad de posicionamiento de las luminarias desde la interfaz de usuario. Informes técnicos. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de las mismas. Incluido alta de toda la información, inventarios y parámetros necesarios para su funcionamiento y dejándolo plenamente operativo, además de formación de la plataforma de Telegestión. 10 AÑOS INCLUIDOS DEL SISTEMA DE LA PLATAFORMA CON TODAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
|  |  |  | C04 - RUTIS | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 04.02.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 04.02 | 1 | 0 | 0
04.03 | Capítulo | Ud | PRUEBAS Y CERTIFICADOS OCAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04.03.01 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA BT TRIFÁSICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección eléctrica de Baja Tensión para cuadro de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el REBT2002.
|  |  |  | C04 - RUTIS | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 04.03.01 | 1 | 0 | 0
04.03.02 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA LUMINICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección lumínica de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
|  |  |  | C04 - RUTIS | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 04.03.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 04.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 04 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUMA TOTAL IMPORTE CAPITULOS SIN IVA | [7 empty] | 0
PARTIDAS NO INCLUIDAS
Código |  |  | Descripción | [6 empty] | Cantidad | Precio OFERTA | Importe
1 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C01 - ELVIÑA
01.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP283 LED 138 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 2 |  | 0
2 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C02 - A XECA
02.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP283 LED 112 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 2 |  | 0
3 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C03 - CONDUZO
03.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP283 LED 112 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
03.01.03 | Partida | ud | LUMINARIA BVP111 LED 31,1W 4000ºK O SIMILAR | [6 empty] | 1 |  | 0
4 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C04 - RUTIS
04.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP283 LED 112 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 2 |  | 0
|  |  |  | SUMA TOTAL IMPORTE PARTIDAS NO INCLUIDAS SIN IVA | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUMA TOTAL IMPORTE CAPITULOS Y PARTIDAS NO INCLUIDAS SIN IVA | [7 empty] | 0

## RESUMEN
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN A CIELO ABIERTO EN LA AUTOPISTA AP-9, ENTRE LOS PP.KK. 2+500 Y 6+600 (TM A CORUÑA Y CULLEREDO) EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA Y ENTRE LOS PP.KK. 1+000V Y 5+000V (TM VIGO) PROVINCIA DE PONTEVEDRA)
Capítulo | Descripción | Importe sin IVA
1 | ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C01 - ELVIÑA
2 | ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C02 - A XECA
3 | ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C03 - CONDUZO
4 | ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C04 - RUTIS
| SUMA TOTAL IMPORTE CAPITULOS SIN IVA | 0
PARTIDAS NO INCLUIDAS
| SUMA TOTAL IMPORTE PARTIDAS NO INCLUIDAS SIN IVA | 0
| SUMA TOTAL IMPORTE CAPITULOS Y PARTIDAS NO INCLUIDAS SIN IVA | 0
Fecha:
Firma: