## Anexo I
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN A CIELO ABIERTO EN LA AUTOPISTA AP-9, ENTRE LOS PP.KK. 2+500 Y 6+600 (TM A CORUÑA Y CULLEREDO) EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA Y ENTRE LOS PP.KK. 1+000V Y 5+000V (TM VIGO) PROVINCIA DE PONTEVEDRA)
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CANTIDAD | Precio OFERTA | IMPORTE
01 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C01 - ENLACE ALFONSO XIII | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01.01 | Partida | ud | DESMONTAJE LUMINARIA EXISTENTE | [6 empty] | 51 | 0 | 0
Desmontaje de luminaria y/o proyector existente, así como traslado del mismo al almacén del titular y/o contrata para su posterior envío al punto de reciclaje más cercano.
|  |  |  | C01 - ENLACE ALFONSO XIII | 51 |  |  |  | 51
[9 empty] | 01.01.01 | 51 |  | 0
01.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP282 LED 98 W DM20 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 51 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria para alumbrado público vial de LED, de la casa PHILIPS BGP282 T25 1xLED160-4S/740 FP DM20 FG-AR o equivalente de potencia 98 W y 16.000 lm, con regulación para sistema de telegestión en cuadro; formada por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, y con grado de protección IP66/IK08/Clase I y temperatura de color 4000ºK, incluído protecciones contra sobretensiones para tensiones límites de hasta 10 kV, caja de empalmes IP55, portafusible y fusible de 2A mínimo, así como p.p. de cableado tipo RV-K de sección 3x2,5 mm2 de Cu. para conexionado de luminaria hasta caja de empalmes ubicada en pared y/o puerta báculo. Puesto en obra, instalada, funcionando y con instalación de puesta a tierra para menos de 30 Ohmios.
|  |  |  | C01 - ENLACE ALFONSO XIII | 51 |  |  |  | 51
[9 empty] | 01.01.02 | 51 |  | 0
01.01.03 | Partida | ud | CUADRO PROTECCIÓN, MANDO Y MEDIDA A.P. 4 SALIDAS/TRIFASICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de cuadro de protección y mando trifásico para alumbrado público de 4 salidas de 4x40A de general según esquema unifilar, montado en armario estanco de PVC Edigal o similar con un grado de protección mínimo IP55 y un IK10. Incluido aparamenta de la casa Schneider o similar, con protecciones magnetotérmicas y protecciones diferenciales de 4x40/300 mA rearmables, protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias de tipo 2 de la casa CIRPROTEC o similar con su protección magnetotérmica. Se incluye p.p. de pequeno material y reserva de espacio mínimo en envolvente de 28 módulos para los equipos de telegestión en cuadro, 1 módulo de contadores estanco (CPM trifásico medida directa hasta 50 kW); así como conexiones necesarias para su correcta instalación y adaptación de puesta a tierra por debajo de 30 Ohmios. Totalmente instalado, funcionando y entrega de CIE para tramitación en la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia. Se incluye también el desmontaje del cuadro existente y su traslado a gestión de residuos.
|  |  |  | C01 - ENLACE ALFONSO XIII | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.01.03 | 1 |  | 0
[9 empty] | 01.01 | 1 | 0 | 0
01.02 | Capítulo |  | SISTEMA DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.02.01 | Partida | Ud | SISTEMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de telegestión bidireccional de cuadro de la casa Signify o similar. Permitirá gestionar equipos en web con información en tiempo real, actuación remota, históricos, informes, alarmas por SMS o e-mail, 3 niveles de usuarios, etc. Será un sistema escalable . • Adaptable a cualquier centro de mando (mínimo 20 módulos). • Funciones: control remoto total incluido programaciones, consumos (kWh), tensiones (V), sensibilidad (mA), potencias (kW), alarmas, temperaturas CPU (ºC), factor de potencia, frecuencia, estado entradas y salidas, notificaciones, comunicaciones 4G, etc. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de todas las luminarias a la vez. Incluso aparamenta de proteccion, control y maniobra (cableado, magnetotérmicos, diferenciales, toroidales de medida, relés, etc). Pequeño material y accesorios. Puesto en obra y totalmente instalado y funcionando. Las funciones más destacadas que deberá de poder realizar el equipo de telegestión propuesto serán: 1. Identificar puerta abierta. 2. Ajustar flujo de luminarias. 3. Alertar sobre fallo del suministro eléctrico general. 4. Observar en tiempo real, los consumos de la instalación, potencias, factor de potencia, históricos de consumos, etc...
|  |  |  | C01 - ENLACE ALFONSO XIII | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.02.01 | 1 |  | 0
01.02.02 | Partida | Ud | PLATAFORMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL 10 AÑOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Acceso a plataforma de telegestión en Web, que permita el control del cuadro de mando de alumbrado público. Capacidad de monitorización de los parámetros eléctricos de: potencia, consumos, voltaje, intensidad, factor de potencia, temperatura, dimming, tiempo de operación, así como encendidos, apagados y fallos. Gestión de alarmas. El sistema permitirá la configuración de horarios, programaciones y niveles diferentes en función de los días fijados. Acceso seguro de usuarios a través de navegador web utilizando cifrado SSL y autenticación mediante usuario y contraseña. Capacidad de posicionamiento de las luminarias desde la interfaz de usuario. Informes técnicos. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de las mismas. Incluido alta de toda la información, inventarios y parámetros necesarios para su funcionamiento y dejándolo plenamente operativo, además de formación de la plataforma de Telegestión. 10 AÑOS INCLUIDOS DEL SISTEMA DE LA PLATAFORMA CON TODAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
|  |  |  | C01 - ENLACE ALFONSO XIII | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.02.02 | 1 |  | 0
[9 empty] | 01.02 | 1 | 0 | 0
01.03 | Capítulo |  | PRUEBAS Y CERTIFICADOS OCAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.03.01 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA BT TRIFÁSICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección eléctrica de Baja Tensión para cuadro de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el REBT2002.
|  |  |  | C01 - ENLACE ALFONSO XIII | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.03.01 | 1 |  | 0
01.03.02 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA LUMINICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección lumínica de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
|  |  |  | C01 - ENLACE ALFONSO XIII | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 01.03.02 | 1 |  | 0
[9 empty] | 01.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C02 - ENLACE BUENOS AIRES | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01.01 | Partida | ud | DESMONTAJE LUMINARIA EXISTENTE | [6 empty] | 69 | 0 | 0
Desmontaje de luminaria y/o proyector existente, así como traslado del mismo al almacén del titular y/o contrata para su posterior envío al punto de reciclaje más cercano.
|  |  |  | C02 - ENLACE BUENOS AIRES | 69 |  |  |  | 69
[9 empty] | 02.01.01 | 69 |  | 0
02.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP282 LED 77 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 57 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria para alumbrado público vial de LED, de la casa PHILIPS BGP282 T25 1xLED130-4S/740 FP DM21 FG-AR o equivalente de potencia 77 W y 13.000 lm, con regulación para sistema de telegestión en cuadro; formada por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, y con grado de protección IP66/IK08/Clase I y temperatura de color 4000ºK, incluído protecciones contra sobretensiones para tensiones límites de hasta 10 kV, caja de empalmes IP55, portafusible y fusible de 2A mínimo, así como p.p. de cableado tipo RV-K de sección 3x2,5 mm2 de Cu. para conexionado de luminaria hasta caja de empalmes ubicada en poste, pared y/o puerta báculo. Puesto en obra, instalada, funcionando y con instalación de puesta a tierra para menos de 30 Ohmios.
|  |  |  | C02 - ENLACE BUENOS AIRES | 57 |  |  |  | 57
[9 empty] | 02.01.02 | 57 |  | 0
02.01.03 | Partida | ud | LUMINARIA BVP130 LED 146W 4000ºK O SIMILAR | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Suministro e instalación de proyector para alumbrado público vial de LED, de la casa BVP130I T25 LED210-4S_740 PSDD DX50 o equivalente de potencia 146W y 23.904 lm, con regulación para sistema de telegestión en cuadro; formada por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, y con grado de protección IP66/IK08/Clase I y temperatura de color 4000ºK, incluído protecciones contra sobretensiones para tensiones límites de hasta 10 kV, caja de empalmes IP55, portafusible y fusible de 2A, así como p.p. de cableado tipo RV-K de sección 3x2,5 mm2 de Cu. para conexionado de luminaria hasta caja de empalmes ubicada en pared. Incluido también soporte proyector a pared. Puesto en obra, instalado, funcionando y con instalación de puesta a tierra para menos de 30 Ohmios.
|  |  |  | C02 - ENLACE BUENOS AIRES | 4 |  |  |  | 4
[9 empty] | 02.01.03 | 4 |  | 0
02.01.04 | Partida | ud | LUMINARIA BVP111 LED 31,1W 4000ºK O SIMILAR | [6 empty] | 11 | 0 | 0
Suministro e instalación de proyector para alumbrado público vial de LED, de la casa PHILIPS BVP111 T25 LED51-4S/740 PS o equivalente de potencia 31,1W y 5.100 lm, con regulación para sistema de telegestión en cuadro; formada por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, y con grado de protección IP66/IK08/Clase I y temperatura de color 4000ºK, incluído protecciones contra sobretensiones para tensiones límites de hasta 10 kV, caja de empalmes IP55, portafusible y fusible de 2A, así como p.p. de cableado tipo RV-K de sección 3x2,5 mm2 de Cu. para conexionado de luminaria hasta caja de empalmes ubicada en pared. Incluido también soporte proyector a pared. Puesto en obra, instalado, funcionando y con instalación de puesta a tierra para menos de 30 Ohmios.
|  |  |  | C02 - ENLACE BUENOS AIRES | 11 |  |  |  | 11
[9 empty] | 02.01.04 | 11 |  | 0
02.01.05 | Partida | ud | CUADRO PROTECCIÓN, MANDO Y MEDIDA A.P. 4 SALIDAS/TRIFASICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de cuadro de protección y mando trifásico para alumbrado público de 4 salidas de 4x40A de general según esquema unifilar, montado en armario estanco de PVC Edigal o similar con un grado de protección mínimo IP55 y un IK10. Incluido aparamenta de la casa Schneider o similar, con protecciones magnetotérmicas y protecciones diferenciales de 4x40/300 mA rearmables, protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias de tipo 2 de la casa CIRPROTEC o similar con su protección magnetotérmica. Se incluye p.p. de pequeno material y reserva de espacio mínimo en envolvente de 28 módulos para los equipos de telegestión en cuadro, 1 módulo de contadores estanco (CPM trifásico medida directa hasta 50 kW); así como conexiones necesarias para su correcta instalación y adaptación de puesta a tierra por debajo de 30 Ohmios. Totalmente instalado, funcionando y entrega de CIE para tramitación en la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia. Se incluye también el desmontaje del cuadro existente y su traslado a gestión de residuos.
|  |  |  | C02 - ENLACE BUENOS AIRES | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 02.01.05 | 1 |  | 0
02.01.06 | Partida | m. | LINEA A.P. RV-K 0,6/1kV 5x4 mm2 Cu. SOBRE PARED | [6 empty] | 120 | 0 | 0
Suministro e instalación de línea de alimentación para alumbrado público, sobre pared, formada por cable de cobre RV-K de sección 5x4 mm2, de 0,6/1 kV con aislamiento de XLPE para tendidos aéreos, incluido p.p. de tubo PVC rígido de diámetro 32 mm y pequeño material para soporte tubo. Totalmente instalada, conexionada y funcionando.
|  |  |  | C02 - ENLACE BUENOS AIRES (Proyectores 31,1W) | 2 | 60 |  |  | 120
[9 empty] | 02.01.06 | 120 |  | 0
[9 empty] | 02.01 | 1 | 0 | 0
02.02 | Capítulo |  | SISTEMA DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.02.01 | Partida | Ud | SISTEMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de telegestión bidireccional de cuadro de la casa Signify o similar. Permitirá gestionar equipos en web con información en tiempo real, actuación remota, históricos, informes, alarmas por SMS o e-mail, 3 niveles de usuarios, etc. Será un sistema escalable . • Adaptable a cualquier centro de mando (mínimo 20 módulos). • Funciones: control remoto total incluido programaciones, consumos (kWh), tensiones (V), sensibilidad (mA), potencias (kW), alarmas, temperaturas CPU (ºC), factor de potencia, frecuencia, estado entradas y salidas, notificaciones, comunicaciones 4G, etc. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de todas las luminarias a la vez. Incluso aparamenta de proteccion, control y maniobra (cableado, magnetotérmicos, diferenciales, toroidales de medida, relés, etc). Pequeño material y accesorios. Puesto en obra y totalmente instalado y funcionando. Las funciones más destacadas que deberá de poder realizar el equipo de telegestión propuesto serán: 1. Identificar puerta abierta. 2. Ajustar flujo de luminarias. 3. Alertar sobre fallo del suministro eléctrico general. 4. Observar en tiempo real, los consumos de la instalación, potencias, factor de potencia, históricos de consumos, etc...
|  |  |  | C02 - ENLACE BUENOS AIRES | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 02.02.01 | 1 |  | 0
02.02.02 | Partida | Ud | PLATAFORMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL 10 AÑOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Acceso a plataforma de telegestión en Web, que permita el control del cuadro de mando de alumbrado público. Capacidad de monitorización de los parámetros eléctricos de: potencia, consumos, voltaje, intensidad, factor de potencia, temperatura, dimming, tiempo de operación, así como encendidos, apagados y fallos. Gestión de alarmas. El sistema permitirá la configuración de horarios, programaciones y niveles diferentes en función de los días fijados. Acceso seguro de usuarios a través de navegador web utilizando cifrado SSL y autenticación mediante usuario y contraseña. Capacidad de posicionamiento de las luminarias desde la interfaz de usuario. Informes técnicos. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de las mismas. Incluido alta de toda la información, inventarios y parámetros necesarios para su funcionamiento y dejándolo plenamente operativo, además de formación de la plataforma de Telegestión. 10 AÑOS INCLUIDOS DEL SISTEMA DE LA PLATAFORMA CON TODAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
|  |  |  | C02 - ENLACE BUENOS AIRES | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 02.02.02 | 1 |  | 0
[9 empty] | 02.02 | 1 | 0 | 0
02.03 | Capítulo |  | PRUEBAS Y CERTIFICADOS OCAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.03.01 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA BT TRIFÁSICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección eléctrica de Baja Tensión para cuadro de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el REBT2002.
|  |  |  | C02 - ENLACE BUENOS AIRES | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 02.03.01 | 1 |  | 0
02.03.02 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA LUMINICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección lumínica de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
|  |  |  | C02 - ENLACE BUENOS AIRES | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 02.03.02 | 1 |  | 0
[9 empty] | 02.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C03 - TEIS TRONCO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01 | Capítulo | Ud | INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01.01 | Partida | ud | DESMONTAJE LUMINARIA EXISTENTE | [6 empty] | 78 | 0 | 0
Desmontaje de luminaria y/o proyector existente, así como traslado del mismo al almacén del titular y/o contrata para su posterior envío al punto de reciclaje más cercano.
|  |  |  | C03 - TEIS TRONCO | 78 |  |  |  | 78
[9 empty] | 03.01.01 | 78 |  | 0
03.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP282 LED 64 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 78 | 0 | 0
Suministro e instalación de luminaria para alumbrado público vial de LED, de la casa PHILIPS BGP282 T25 1xLED110-4S/740 FP DM21 FG-AR o equivalente de potencia 64 W y 11.000 lm, con regulación para sistema de telegestión en cuadro; formada por carcasa de aluminio inyectado a alta presión, y con grado de protección IP66/IK08/Clase I y temperatura de color 4000ºK, incluído protecciones contra sobretensiones para tensiones límites de hasta 10 kV, caja de empalmes IP55, portafusible y fusible de 2A mínimo, así como p.p. de cableado tipo RV-K de sección 3x2,5 mm2 de Cu. para conexionado de luminaria hasta caja de empalmes ubicada en poste, pared y/o puerta báculo. Puesto en obra, instalada, funcionando y con instalación de puesta a tierra para menos de 30 Ohmios.
|  |  |  | C03 - TEIS TRONCO | 78 |  |  |  | 78
[9 empty] | 03.01.02 | 78 |  | 0
03.01.03 | Partida | ud | CUADRO PROTECCIÓN Y MANDO A.P. 4 SALIDAS/TRIFASICO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro de cuadro de protección y mando trifásico para alumbrado público de 4 salidas de 4x40A de general según esquema unifilar, montado en armario estanco de PVC Edigal o similar con un grado de protección mínimo IP55 y un IK10. Incluido aparamenta de la casa Schneider o similar, con protecciones magnetotérmicas y protecciones diferenciales de 4x25/300 mA rearmables, protecciones contra sobretensiones permanentes y transitorias de tipo 2 de la casa CIRPROTEC o similar con su protección magnetotérmica. Se incluye p.p. de pequeno material y reserva de espacio mínimo en envolvente de 28 módulos para los equipos de telegestión en cuadro y adaptación de puesta a tierra por debajo de 30 Ohmios. Totalmente instalado, funcionando y entrega de CIE para tramitación en la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia. Se incluye también el desmontaje del cuadro existente y su tralado a gestión de residuos.
|  |  |  | C03 - TEIS TRONCO | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 03.01.03 | 1 |  | 0
[9 empty] | 03.01 | 1 | 0 | 0
03.02 | Capítulo | Ud | SISTEMA DE TELEGESTIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.02.01 | Partida | Ud | SISTEMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL EN CUADRO | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de sistema de telegestión bidireccional de cuadro de la casa Signify o similar. Permitirá gestionar equipos en web con información en tiempo real, actuación remota, históricos, informes, alarmas por SMS o e-mail, 3 niveles de usuarios, etc. Será un sistema escalable . • Adaptable a cualquier centro de mando (mínimo 20 módulos). • Funciones: control remoto total incluido programaciones, consumos (kWh), tensiones (V), sensibilidad (mA), potencias (kW), alarmas, temperaturas CPU (ºC), factor de potencia, frecuencia, estado entradas y salidas, notificaciones, comunicaciones 4G, etc. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de todas las luminarias a la vez. Incluso aparamenta de proteccion, control y maniobra (cableado, magnetotérmicos, diferenciales, toroidales de medida, relés, etc). Pequeño material y accesorios. Puesto en obra y totalmente instalado y funcionando. Las funciones más destacadas que deberá de poder realizar el equipo de telegestión propuesto serán: 1. Identificar puerta abierta. 2. Ajustar flujo de luminarias. 3. Alertar sobre fallo del suministro eléctrico general. 4. Observar en tiempo real, los consumos de la instalación, potencias, factor de potencia, históricos de consumos, etc...
|  |  |  | C03 - TEIS TRONCO | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 03.02.01 | 1 |  | 0
03.02.02 | Partida | Ud | PLATAFORMA TELEGESTIÓN BIDIRECCIONAL 10 AÑOS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Acceso a plataforma de telegestión en Web, que permita el control del cuadro de mando de alumbrado público. Capacidad de monitorización de los parámetros eléctricos de: potencia, consumos, voltaje, intensidad, factor de potencia, temperatura, dimming, tiempo de operación, así como encendidos, apagados y fallos. Gestión de alarmas. El sistema permitirá la configuración de horarios, programaciones y niveles diferentes en función de los días fijados. Acceso seguro de usuarios a través de navegador web utilizando cifrado SSL y autenticación mediante usuario y contraseña. Capacidad de posicionamiento de las luminarias desde la interfaz de usuario. Informes técnicos. Será compatible con los drivers de las luminarias a instalar, pudiendo modificar desde el sistema de telegestión la curva y los pasos de regulación de las mismas. Incluido alta de toda la información, inventarios y parámetros necesarios para su funcionamiento y dejándolo plenamente operativo, además de formación de la plataforma de Telegestión. 10 AÑOS INCLUIDOS DEL SISTEMA DE LA PLATAFORMA CON TODAS LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
|  |  |  | C03 - TEIS TRONCO | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 03.02.02 | 1 |  | 0
[9 empty] | 03.02 | 1 | 0 | 0
03.03 | Capítulo | Ud | PRUEBAS Y CERTIFICADOS OCAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.03.01 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA BT TRIFÁSICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección eléctrica de Baja Tensión para cuadro de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el REBT2002.
|  |  |  | C03 - TEIS TRONCO | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 03.03.01 | 1 |  | 0
03.03.02 | Partida | Ud | CERTIFICADO OCA LUMINICA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Inspección lumínica de alumbrado público exterior de potencia mayor de 5 kW, por Organismo de Control Autorizado por la Administración en las condiciones indicadas por el Real Decreto 1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
|  |  |  | C03 - TEIS TRONCO | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 03.03.02 | 1 |  | 0
[9 empty] | 03.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 03 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUMA TOTAL IMPORTE CAPITULOS SIN IVA | [7 empty] | 0
PARTIDAS NO INCLUIDAS
Código |  |  | Descripción | [6 empty] | Cantidad | Precio OFERTA | Importe
1 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C01 - ENLACE ALFONSO XIII
01.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP282 LED 98 W DM20 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 2 |  | 0
2 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C02 - ENLACE BUENOS AIRES
02.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP282 LED 77 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
02.01.03 | Partida | ud | LUMINARIA BVP130 LED 146W 4000ºK O SIMILAR | [6 empty] | 1 |  | 0
02.01.04 | Partida | ud | LUMINARIA BVP111 LED 31,1W 4000ºK O SIMILAR | [6 empty] | 1 |  | 0
3 | Capítulo | Ud | PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C03 - TEIS TRONCO
03.01.02 | Partida | ud | LUMINARIA BGP282 LED 64 W DM21 4000ºK O EQUIVALENTE | [6 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | SUMA TOTAL IMPORTE PARTIDAS NO INCLUIDAS SIN IVA | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUMA TOTAL IMPORTE CAPITULOS Y PARTIDAS NO INCLUIDAS SIN IVA | [7 empty] | 0

## RESUMEN
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN A CIELO ABIERTO EN LA AUTOPISTA AP-9, ENTRE LOS PP.KK. 2+500 Y 6+600 (TM A CORUÑA Y CULLEREDO) EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA Y ENTRE LOS PP.KK. 1+000V Y 5+000V (TM VIGO) PROVINCIA DE PONTEVEDRA)
Capítulo | Descripción | Importe sin IVA
1 | ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C01 - ENLACE ALFONSO XIII
2 | ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C02 - ENLACE BUENOS AIRES
3 | ALUMBRADO PUBLICO CUADRO C03 - TEIS TRONCO
| SUMA TOTAL IMPORTE CAPITULOS SIN IVA | 0
PARTIDAS NO INCLUIDAS
| SUMA TOTAL IMPORTE PARTIDAS NO INCLUIDAS SIN IVA | 0
| SUMA TOTAL IMPORTE CAPITULOS Y PARTIDAS NO INCLUIDAS SIN IVA | 0
Fecha:
Firma: